泗洪中裕燃气8月份供气质量检查公示

一、供气质量检查要求

1、管网末端加臭剂浓度

天然气加臭剂类型指定为四氢噻吩，泗洪中裕燃气出站四氢噻吩含量不低于20-30mg/m³；管网覆盖范围内管网末端，四氢噻吩含量不低于8-15mg/m³。

2、居民户内用气压力

居民户内压力范围1500Pa—3000Pa。

3、天然气气质检测

根据《天然气》GB17820-2018“3.1 作为民用燃料的天然气，总硫和硫化氢含量应符合一类气或二类气的技术指标”要求：

（1）高位发热量：一类应大于等于34.0MJ/m³；二类应大于等于31.4MJ/m³；

（2）总硫（以硫记）含量：一类应小于等于20mg/m³；二类应小于等于100mg/m³；

（3）硫化氢含量：一类应小于6mg/m³；二类应小于等于20mg/m³。

二、供气质量检查结果

1、出站四氢噻吩加臭量检测纪录表

| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-8-1 | 08:54 | 24.1 | 朱文全 | 魏建忠 |
| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| 2024-8-4 | 07:58 | 26.7 | 朱文全 | 韩保山 |
| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| 2024-8-7 | 08:236 | 30.0 | 韩保山 | 李伟强 |
| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| 2024-8-10 | 08:09 | 23.1 | 许朝春 | 李伟强 |
| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| 2024-8-13 | 08:31 | 23.9 | 李伟强 | 韩保山 |
| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| 2024-8-16 | 08:38 | 30.7 | 李伟强 | 魏建忠 |
| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| 2024-8-19 | 09:08 | 31.2 | 韩保山 | 李伟强 |
| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| 2024-8-22 | 10:36 | 21.0 | 韩保山 | 李伟强 |
| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| 2024-8-25 | 08:12 | 28.0 | 朱文全 | 韩保山 |
| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| 2024-8-28 | 08:40 | 28.0 | 许朝春 | 韩保山 |
| 日期 | 检测时间 | 加臭量（mg/m3） | 检测人 | 核对人 |
| 2024-8-30 | 08:34 | 30.6 | 韩保山 | 朱文全 |

2、燃气管网末端加臭剂浓度检测记录表

| 序号 | 检测时间 | 检测地址 | 加臭剂浓度 （mg/m³） | 记录人 | 感官体验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8月11日 | 车门马工部队 | 34.7 | 朱金山、宋世功 | 臭味明显 |
| 2 | 8月11日 | 洪泽农场 | 31.8 | 朱金山、宋世功 | 臭味明显 |
| 3 | 8月25日 | 戚庄邻里阳光花园 | 28.2 | 朱金山、宋世功 | 臭味明显 |
| 4 | 8月30日 | 周李小区 | 42.3 | 朱金山、宋世功 | 臭味明显 |
| 5 | 8月29日 | 大楼楼尚小区 | 21.2 | 朱金山、宋世功 | 臭味明显 |
| 6 | 8月28日 | 城头滨湖花园 | 39.5 | 朱金山、宋世功 | 臭味明显 |
| 7 | 8月13日 | 重岗龙翔花园 | 26.9 | 朱金山、宋世功 | 臭味明显 |
| 8 | 8月28日 | 梅花梅园丽都 | 18.3 | 朱金山、宋世功 | 臭味明显 |
| 9 | 8月28日 | 归仁仁礼小区 | 20.7 | 朱金山、宋世功 | 臭味明显 |
| 10 | 8月29日 | 界集丁岗小区 | 15.9 | 朱金山、宋世功 | 臭味明显 |

3、户内压力定期检测记录表

| 序号 | 检测时间 | 检测地点 | 压力（Pa） | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8月11日 | 车门马工部队 | 2400 | 朱金山、宋世功 |
| 2 | 8月11日 | 洪泽农场 | 2500 | 朱金山、宋世功 |
| 3 | 8月25日 | 戚庄邻里阳光 | 2500 | 朱金山、宋世功 |
| 4 | 8月30日 | 周李小区 | 2400 | 朱金山、宋世功 |
| 5 | 8月29日 | 大楼楼尚新苑 | 2500 | 朱金山、宋世功 |
| 6 | 8月28日 | 城头滨湖花园 | 2500 | 朱金山、宋世功 |
| 7 | 8月13日 | 重岗龙翔花园 | 2400 | 朱金山、宋世功 |
| 8 | 8月28日 | 梅花梅园丽都 | 2400 | 朱金山、宋世功 |
| 9 | 8月28日 | 归仁仁礼小区 | 2500 | 朱金山、宋世功 |
| 10 | 8月29日 | 界集丁岗小区 | 2500 | 朱金山、宋世功 |

4、气质检测报告

气质检测结果显示：

（1）高位发热量为38.0458MJ/m³，高于二类气标准31.4MJ/m³；

（2）硫化氢含量小于1.0mg/Sm³，低于二类气标准要求的小于等于20mg/m³。

气质标准满足国家标准《天然气》（GB 17820-2018）中“二类气”技术指标。《气质分析报告》详见附件。

附件：气质分析报告